四川川西数据产业有限公司

中国移动云光缆布放采购

（招采编号：cxsj-jfz-21121401）

询比采购文件

采购人：四川川西数据产业有限公司（盖单章）

2021年12月

目   录

第一章 采购公告	- 3 -

1.采购条件和方式	- 4 -

2.采购内容和范围	- 4 -

3. 供应商资格要求	- 4 -

4. 采购文件的获取	- 5 -

5. 响应文件的递交	- 5 -

6. 其他	- 6 -

7. 联系方式	- 6 -

第二章  采购需求	- 8 -

一、技术参数	- 8 -

二、商务要求	- 9 -

三、验收办法	- 9 -

第三章 供应商须知通则	- 11 -

1. 对供应商的资格要求	- 11 -

2. 供应商不得存在的情形	- 12 -

3. 本次交易一般规则	- 12 -

4. 本次交易的特别规定	- 14 -

5. 发生下列情况之一者，视为无效响应行为：	- 15 -

6. 缔约保证金不予退还的情形	- 15 -

7. 响应文件要求	- 15 -

8. 异议和投诉	- 15 -

9. 本章附件	- 15 -

附件1：响应文件开启表	- 17 -

附件2：问题澄清通知	- 17 -

附件3问题的澄清	- 19 -

附件4：成交通知书	- 20 -

附件5：成交结果通知书	- 20 -

附件6：报价表	- 21 -

第四章 采购方法	- 22 -

第五章 评审办法（经评审的最低价法）	- 24 -

1.评审方法	- 24 -

2.评审程序	- 24 -

第六章 合同草案（参考文本）	- 27 -

第七章  竞争谈判响应文件组成及格式附件（货物）	- 33 -

1.响应函及其附录	- 34 -

1.1响应函	- 34 -

1.2报价一览表（格式）	- 36 -

2.授权委托书	- 38 -

2.1法定代表人证明格式	- 38 -

2.2法人授权委托书	- 39 -

3.□联合体协议书	- 40 -

4．R商务和技术偏差表	- 42 -

4.1商务条款偏离表（格式）	- 42 -

4.2技术条款偏离表；	- 42 -

5.资格审查资料表	- 44 -

5.1供应商基本情况表	- 44 -

6.R实施方案	- 46 -

6.1售后服务承诺书；	- 46 -

6.2本采购文件之采购需求中所需的全部内容；	- 47 -

6.3供应商认为需加以说明的其他内容。	- 47 -

7.其他材料	- 47 -

# 第一章 采购公告

四川川西数据产业有限公司中国移动云光缆布放采购项目采购公告

- 1.采购条件和方式

1.1 采购条件

四川川西数据产业有限公司移动云光缆布放采购项目已具备采购条件，现对该施工服务项目实施公开采购活动，公开邀请合格供应商参本项目询比采购。

1.2采购方式

询比采购

- 2.采购内容和范围

本项目采购内容和范围包括： 货物清单内的所有物品及安装布放、光纤熔接、光衰测试、标签制作  ；

项目□计划工期R交货期□服务期 10 天；

□建设地点R交货地点□服务地点位于  雅安大数据产业园 ；

□施工质量安全要求R货物质量标准或主要技术性能指标□服务质量要求或服务标准如下： 符合国家质量标准要求 。

- 3. 供应商资格要求

3.1参与本项目采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的R法人、□非法人组织、□自然人。同时还应具备如下条件：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人；

（2）与本项目其他供应商存在直接控股关系；

（3）与本项目其他供应商存在管理关系；

（4）近三年内在经营活动中存在严重不良情形。包括：

1）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动的；

2）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的；

4）根据公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内的；

5）其他禁止情形：     /     。

3.3 不接受联合体参加采购活动。

- 4. 采购文件的获取

4.1获取时间：从 2021 年 12 月 14日9：00时起至2021年 12月 16日17：00时止（北京时间）

4.2 获取方式：

现场获取或邮购，邮购联系方式：请将获取询比文件时所提供的有效证明文件电子版发送至lisiyu@scstsj.com（注：开标时将报名资料原件递交至代理公司），联系电话：0835-3236789。

4.4 获取询比文件时必须携带下列有效证明文件：

4.5 获取询比文件时，供应商为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信原件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章），经办人身份证原件备查；供应商为自然人的，须提供本人身份证复印件，原件备查。现场获取询比文件时请自备U盘拷贝。

4.6 供应商应在规定的时间内到指定地点获取本询比文件，并登记备案，如在规定时间内未登记备案并领取询比文件的供应商均无资格参加该项目的投标。

R在 雅安市经开区园区大道17号雅安大数据产业园2号楼 购买采购文件。

R在 www.cxsjidc.com 下载采购文件。

4.7交纳采购文件工本费

每套售价人民币    0   元（售后不退）

- 5. 响应文件的递交

5.1递交响应文件截止时间：

2021 年 12 月 20 日 9:00（北京时间），

5.2递交地址

指派专人送达至 雅安市经开区园区大道17号雅安大数据产业园连廊118办公室  。

- 6. 其他

6.1响应文件递交注意事项：

6.1.1逾期递交的响应文件，采购人将予以拒收。

6.1.2供应商须携带有效的授权委托书、身份证复印件（加盖鲜章）及身份证原件，若供应商为法人时，须携带营业执照复印件（加盖鲜章）、身份证复印件（加盖鲜章）以及身份证原件，监督现场核对身份，未确定身份的人员将拒绝入内。

6.1.3因疫情原因，防疫期间严格遵守当时当地疫情防控相关规定，投标时投标人员须携带24小时内的核酸检测阴性报告，拒不配合者采购人有权拒绝其投标资格。如有变化，则另行通知。

- 7. 联系方式

采 购 人：四川川西数据产业有限公司

地    址：雅安市经开区园区大道雅安大数据产业园2号楼

联 系 人：    李老师

电    话：  13981600163

电子邮箱：           /

2021年 12月 13 日

- 第二章  采购需求

- 一、技术参数

| 序号 | 名称 | 尺寸/型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆 | 144芯室外光缆 | 3320 | 米 | 单模 |
| 2 | 光缆 | 72芯室外光缆 | 400 | 米 | 单模 |
| 3 | ODF | 72芯ODF子框 | 28 | 套 |  |
| 4 | 人工服务 | 光缆布放、光纤熔接 | 2016 | 芯 | 含线缆布放、光纤熔接、标签制作、光衰测试等 |

- 二、商务要求

1、交货期：签定合同后10日内安装调试验收合格。

2、质保期：验收合格之日起一年。

3、维修响应时间：接到通知后2小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。（提供售后服务承诺书）

4、付款方式：合同签订后，乙方按甲方开工通知令进场；项目完工经甲方验收合格后，甲方一次性支付本合同结算金额的100%。本项目中人工服务开具6%的增值税专用发票，除人工服务外开具13%的增值税专用发票。

5、产品质量：提供的设施设备须是全新的、未使用过的、正宗的、符合本合同规定的品牌规格型号、技术参数（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，合格率100%的设施设备。

- 三、验收办法

参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)的要求进行验收。须符合国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺以及合同条款。

- 第三章 供应商须知通则

- 对供应商的资格要求

表3-1

| 供应商资质条件、能力和信誉 | 1.1 | 资质条件： | R不适用 □适用。供应商应提供相关资质证书副本的复印件，以证明供应商具有承担本项目要求的资质 资质证书包括： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 | 财务要求： | R不适用 £适用。供应商应提供近年财务会计报表复印件，包括£资产负债表、£现金流量表、£利润表等。其中：近年财务会计报表年份是指 年至 年的 □财务报表 □经内部审计的财务报表 □经外部会计师事务所或审计机构审计的财务报表 |
|  | 1.3 | 业绩要求 | R不适用 □适用。业绩要求如下： □类似业绩 □生产企业业绩 □供应商业绩 □国内业绩 □国外业绩 业绩证明材料要求： □中标通知书/成交通知书 □竣工验收报告/验收证明 □业主证明 □其他材料 业绩证明材料种类要求： □提供上述勾选的任一项证明材料即可 □需同时提供上述勾选的所有证明材料 □其他要求： |
|  | 1.4 | 信誉要求 | □不适用 R适用。供应商应提供相关信誉情况的证明材料： R具有良好的商业信誉（承诺函）； R具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（承诺函）； |
|  | 1.5 | 项目负责人资格要求 | R不适用 □适用。项目经理应当具备的专业： 专业； 应当具备的资质（资格）等级： 级。 |
|  | 1.6 | 项目管理班子要求 | R不适用 □适用。供应商应提供： □拟委任的主要人员汇总表 □拟委任的主要人员简历表 |
|  | 1.7 | 其他证明材料 | / |

- 供应商不得存在的情形

见采购公告第3.2款。

- 本次交易一般规则

表3-2

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准 备及其 响 应 | 3.1 | 踏勘现场 | R不组织 □组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
|  | 3.2 | 预备会 | R不组织 □组织 召开时间： 召开地点： |
|  | 3.3 | 分包 | R不允许 □允许。允许分包的内容： 分包商应当具备的要求： |
|  | 3.4 | 响应截止时间 | R采购公告5.1 |
|  | 3.5 | 最高限价 | □不设置 R设置。R最高限价为：9.0万元 □最高限价计算方式为： |
|  | 3.6 | 响应文件有效期 | 90 日历天（从响应文件递交截止日算起） |
|  | 3.7 | 缔约保证金 | R无须交纳 □须交纳。缔约保证金为 元人民币 缔约保证金形式 采购人指定账户名称、开户银行及其账号如下： 账户名称： 开户银行： 账号： |
|  | 3.8 | 响应文件份数 | R纸质文件正本1份，副本 2 份 |
|  | 3.9 | 响应文件的密封和标记 | □不要求密封 R要求密封。响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本。封皮应注明： 项目名称： 供应商名称： 供应商地址： 联系人及其联系方式： |
|  | 3.10 | 响应文件提交 | □本项目应当在线提交电子响应文件 R本项目在线下提交纸质响应文件。响应文件送达地址： 雅安市经开区园区大道17号雅安大数据产业园2号楼 |
| 文 件 开 启 及 评 审 | 3.11 | 响应文件开启会议 | ☐不举行 R举行。会议时间：同响应截止时间 会议地点：同采购公告或邀请书中指定地点 |
|  | 3.12 | 开启文件前的密封检查 | ☐不适用 R适用。密封情况检查顺序： 随机 文件开启顺序： 随机 |
|  | 3.13 | 评审小组 | £不组建 R组建。评审小组构成： 3 人。其中采购人代表 1 人，专家 2人。 评审专家确定方式： □随机抽取 R直接聘请 |
|  | 3.14 | 评审办法 | 见第五章评审办法有关条款 |
|  | 3.15 | 成交候选人 | □不公示 R公示。公示媒介： 原采购公告公示 平台 |
| 确 定 成 交 人 | 3.16 | 成交办法 | 见第四章采购办法有关条款 |
|  | 3.17 | 签订合同 | 见第四章采购办法有关条款 |
|  | 3.18 | 履约担保 | R无须提供 □须提供 履约担保形式： 履约担保金额： 缴纳时间： |

- 本次交易的特别规定

对于施工技术方案简单、工期较短、季节性强的中小型工程或者采购标准通用设备、材料的工程货物及有关工程服务采购，可以不要求供应商编制施工组织设计、安装调试方案或服务大纲等技术标书，评标时不再进行技术评审。

- 发生下列情况之一者，视为无效响应行为：

（1）响应文件未密封或未按规定签字、盖章的；

（2）未按采购文件的规定交纳缔约保证金的；

（3）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的；

（4）响应文件有两个以上的报价（采购文件允许提交备选方案除外）的；

（5）质量标准不符合采购文件的要求的；

（6）服务期不符合采购文件的要求的；

（7）报价超过最高限价的；

（8）其它不符合采购文件要求的情形。

- 缔约保证金不予退还的情形

本项目不涉及。

- 响应文件要求

7.1响应文件包括下列内容

（1）响应函；

（2）R	授权委托书；

（3）□联合体授权书

（4）商务和技术偏差；

（5）报价表；

（6）R资格审查资料；

（7）□响应方案；

（8）有关澄清说明。

7.2响应文件的格式依据项目情况在第七章响应文件格式中选取。

- 异议和投诉

依照《国有企业采购操作规范》和《国有企业采购管理规范》有关规定和程序执行。

- 本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件5：成交结果通知书

附件6： 报价表

- 附件1：响应文件开启表

开启时间：      年      月     日      时     分

| 序号 | 供应商 | 响应报价 | 其他信息 | 备注 | 供应商代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                         记录人

年    月    日

- 附件2：问题澄清通知

编号：

（供应商名称）：

（项目名称）的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于       年   月    日   时前递交至              （详细地址）；采用电子文件方式的，应在     年    月   日    时前将原件上传            电子商务平台。

（项目名称）  评审小组

采购人：                                （公章）

年     月     日

- 附件3问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：           ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                                （公章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字）

年     月     日

- 附件4：成交通知书

（成交供应商名称）            ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确定为成交供应商。

成交金额，大写：           ，小写：           。

成交内容范围

请你方在接到本通知书后的      日内到    （地点）       与我方签订采购合同，并按采购文件第三章供应商须知规定向我方缴纳履约保证金。

采购人：                                （公章）

年     月     日

- 附件5：成交结果通知书

（未成交人名称）：

我方已接受               （成交人名称）于            （响应日期）所递交的   （项目名称） 响应文件，确定          （成交人名称）为成交供应商。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

采购人：                                （公章）

年     月     日

- 附件6：报价表

报价表

招标项目：

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商家 | 规格型号 | 数量、单位 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3. 用于现场开标唱标的开标一览表作为报价文件单独封装。

供应商：                                    （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年      月      日

- 第四章 采购方法

| R 询比采购 |  |
| --- | --- |
| 1.采购准备 | 1.1供应商提交首次响应文件截止时间为 2021 年 12 月 20 日_9_时。 |
|  | 1.2在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人递交响应文件。响应文件按照采购文件第三章供应商须知3.9的要求密封，按照第三章供应商须知3.10的规定提交。 |
|  | 1.3资格审查执行第三章供应商须知1.1--1.7的规定 |
|  | 1.4首次响应文件提交截止后，参加响应的供应商数量为2家的，采购活动可以继续进行。响应供应商为1家的，经采购人管理部门批准后，可转入单源直接采购程序。 |
| 2.询比程序 | 2.1本次询比活动分为： 1 轮 首次开始时间（北京时间）： 2021年12月20日10:00 活动地点： 雅安市经开区园区大道17号雅安大数据产业园连廊118办公室 和供应商沟通的顺序在活动开始后抽签决定 |
|  | 2.2询比活动分为三个阶段 2.2.1第一阶段，采购人及专家依次和每个供应商进行沟通，各种采购因素以及内容细节均可予以汇通协商，但不应改变采购文件的实质性内容 每轮沟通过程中应当给供应商更多的表现、表达和磋商的时间和空间，方便采购人获取价格上的利益；在合同条件确定后，供应商报出最终价 2.2.2第二阶段，评审小组按照采购文件规定的商务条件、技术条件对供应商响应文件进行评审 评审过程中，响应供应商数量为2家的，不影响采购活动的正常进行 其中需要澄清的允许供应商澄清 2.2.3第三阶段，评审小组对进入最后轮次的响应文件进行价格评审，并汇总评审结果 |
| 3.评审办法 | 评审小组对供应商响应文件进行评审拟采用 R经评审的最低价法 £综合评分法 £直接评估法 £其他方法 |
| 4.特别规定 | 4.1在采购活动中允许供应商退出谈判活动 |
|  | 4.2采购人不得就供应商提出的最终报盘或最终报价与其再进行谈判 |
| 5.成交规则 | R采购人按照最终报价排序决定报价最低的为成交人 £采购人依据评审小组评审结果的排序，确定排名第一的供应商为成交人 £采购人依据企业生产需要的报盘确定成交人 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后3个工作日向成交人发出成交通知书，向其他供应商发出结果通知书 |
| 7.结果公告 | R在 原采购公告发布 平台公告成交供应商名单 R向参与响应的供应商公布成交供应商名单、数量和价格等信息 □不在电子采购平台公告，向企业规定部门报告或备案。 |
| 8.签订书面合同 | 采购人发出中标通知书后在 30 日内和成交供应商签订书面合同。 |

- 第五章 评审办法（经评审的最低价法）

- 1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

□除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

① 内陆运输费用及保险费；

② 工期、交货期或服务期限；

③ 支付条件；

④ 备品备件以及售后服务（如有）；

⑤ 价格调整因素；

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

- 2.评审程序

2.1初步评审

表5-1 初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 供应商名称 | 与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书、银行资信证明等证明性证书一致 |
|  | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案的除外 |
|  | 法定代表人 授权委托 | 有授权书，授权书有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位公章，有法定代表人及其委托代理人身份证复印件 |
| 资格评审 | 营业执照 | 有营业执照 |
|  | 净资产 | R不要求 £满足采购公告的要求 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件的要求 |
|  | 证明材料 | 无弄虚作假/失信处罚记录 |
| 响应性 评审 | 报价 | 没有超过最高限价。 |
|  | 工作总进度 | 符合采购文件第二章“采购需求”的规定 |
|  | 响应文件有效期 | 满足采购文件的规定 |
|  | 商务偏差 | 无采购人不能接受的偏差内容 |
|  | 其他 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：

初步评审活动依照符合性评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2详细评审

R 不评审

R 2.3判断报价是否低于成本

□供应商的评审价低于最高限价相应价格的85%且低于所有供应商（指响应文件全部内容经过评审而未被否决的供应商）评审价算术平均值的90%。

R由询比小组根据情况向采购人提出建议

2.4评审结果

评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。

如价格得分相同，可采取随机抽取的方式确定成交供应商。

# 第六章 合同草案（参考文本）

合同编号：与项目编号一致

计划号/备案号：

签订地点：

签订时间：    年    月     日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）及XXXX项目（招标编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 履约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括产品设计、生产制造、运输、安装、调试、检验、培训、利润、招标代理服务费、税金和保险、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

(一)乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

(二)货物必须符合或优于国家(行业) GBT 7424.1-2003 标准,以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

(三)乙方须在本合同签订之日起 30 日内送交货物成品给甲方,送交货物成品必须与响应文件产品一致；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

(四)货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，在3个工作日内完成三包内容（维修、换货、退货），费用由乙方负担，甲方有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。

四、交货及验收

甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求组织有关专业人员验收。

(一)乙方交货期限为合同签订生效后的   日内，在合同签订生效之日起   天内交货到甲方指定地点，随即在   日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在2021年12月30日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

(二)验收由甲方组织，乙方配合进行:

1. 货物在乙方通知安装调试完毕后   日内初步验收。初步验收合格后，进入   试用期；试用期间发生重大质量问题，需直接进行换货后试用期相应顺延；试用期结束后   日内完成最终验收；

2.验收标准:按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标(满足项目采购清单中备注栏要求)、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

3.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担,验收期限相应顺延；

4.如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

(1)乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

(2)如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

(3)其他未尽事宜应严格参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)的要求进行验收。须符合国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺以及合同条款。

五、付款方式：

（一）合同签订后，乙方按甲方开工通知令进场；项目完工经甲方验收合格后，甲方一次性支付本合同结算金额的100%。本项目中人工服务开具6%的增值税专用发票，除人工服务外开具13%的增值税专用发票。

（二）乙方应在甲方每次付款前向甲方提供相应金额的增值税专用发票及凭证资料进行支付结算，若乙方未提供发票，甲方有权延迟支付相应款项，且不承担延期支付的违约责任。

六、售后服务

（一）质保期为验收合格后   年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，   小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

（二）乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方逾期支付合同款的，除应及时付足合同款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过    天的，乙方有权终止合同；

（2）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的服务质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的20%的违约金，并须在合同规定的服务期限内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的千分之二/天的违约金；逾期交货超过 7 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的20%的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的单位、机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在     天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的20%的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的20%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方包括但不限于：律师费、诉讼费、差旅费。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由国家市场监督管理部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，按照下列方式解决（任选一项，且只能选择一项，在选定的一项前的方框内打“√”）：

£向 甲方 仲裁委员会申请仲裁；   向 甲方 所在地人民法院起诉。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同，补充合同与本合同具有同等效力，二者内容发生冲突时以补充合同为准。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方二份，乙方二份，政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

十、附件

1、项目采购文件

2、项目修改澄清文件

3、项目响应文件

4、成交通知书

5、其他

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

甲方法定代表人                    乙方法定代表人

或授权代理人：（签字）            或授权代理人：（签字）

地    址：                        地    址：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

签约日期：   年   月   日         签约日期：   年   月   日

# 第七章  竞争谈判响应文件组成及格式附件（货物）

1.响应函及其附录（报价表）

2.授权委托书

3.□联合体协议书

4.R商务和技术偏差

5.资格审查资料

6.R响应方案

7.R其他资料

- 1.响应函及其附录

- 1.1响应函

致：        （采购人名称）

- 我方已仔细研究了                 （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）              （小写）                 的报价（其中不含税价为       ；增值税为                   ）提供本项目货物并按合同约定履行义务。

- 我方的响应文件包括以下内容：

（1）响应函及其附录（报价表）

（2）授权委托书

（3）□联合体协议书

（4）缔约保证金

（5）□商务和技术偏差

（6）资格审查资料

（7）□响应方案

（8）□其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应文件符合采购文件的全部要求。

- 我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

- 如我方成交，我方承诺：

- 在收到通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照采购文件的要求递交履约保证金；

- 在合同期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告/邀请书中供应商不存在的情形。

- （其他补充说明）

供应商：                                    （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年      月      日

- 1.2报价一览表（格式）

项目名称：______________  采购编号：_____________   包件号：______________

表7-1

| 序号 | 货物名称 | 制造商家 | 规格型号 | 数量、单位 | 投标单价 （元） | 投标总价 （元） | 交货 时间 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆 |  | 144芯单模 | 3320 |  |  |  |  |  |
| 2 | 光缆 |  | 72芯单模 | 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | ODF子框 |  | 72芯ODF | 28 |  |  |  |  |  |
| 4 | 人工服务 |  | 光缆布放、光纤熔接 | 2016 |  |  |  |  |  |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3. 用于现场开标唱标的开标一览表作为报价文件单独封装。

供应商：                                    （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年      月      日

（1）所有价格均用人民币表示，单位为万元。

- 2.授权委托书

- 2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                 （供应商名称）                              的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （单位公章）

年        月        日

粘贴法定代表人身份证原件正反面的复印件

- 2.2法人授权委托书

授权委托书

本人   （姓名）      系    （供应商名称）     的法定代表人，现授权  （姓名）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改（项目名称、项目编号、标段/标包号）  的货物响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于______ 年____月_____日至______ 年____月_____日有效，代理人无转委托权。

特此声明。

粘贴被授权人身份证原件正反面的复印件

供 应 商：                        （单位公章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

年        月        日

- 3.□联合体协议书

联合体协议书（格式）

联合体各方：

甲方：_______________                     乙方：__________________

法定代表人：__________________            法定代表人：__________________

住所：_______________________             住所：____________________

根据相关政策法规之规定，甲乙双方经协商一致，就         （项目名称）进行联合响应，现就各方承担的工作和义务明确如下：

第一条 甲乙双方同意以               为牵头人，以其身份共同参加本项目；

第二条 各自承担的工作范围：

一、甲方的工作范围包括：

（一）甲方的合同金额占合同总额的    %；

（二）具体承担如下工作：

二、乙方的工作范围包括：

（一）乙方的合同金额占合同总额的    %；

（二）具体承担如下工作：

第三条  各承担的义务：

一、甲方承担的义务：

（一）

（二）

二、乙方承担的义务：

（一）

（二）

第四条 甲乙双方就双方共同承担的工作范围对采购人承担连带责任。

第五条 本协议一式三份，甲乙双方各持一份，一份作为响应文件的组成部分提交        。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

年  月  日                 年  月  日

- 4．R商务和技术偏差表

- 4.1商务条款偏离表（格式）

项目名称：______________

文件编号：_____________     包件号：______________

表7-5

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件商务 条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交货期 |  |  |  |
|  |  | 付款方式 |  |  |  |
|  |  | 质保期 |  |  |  |
|  |  | 维修响应时间 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |

注：对不满足采购文件要求的部分，必须明确如实填写并说明原因。

- 4.2技术条款偏离表；

技术条款偏离表（格式）

项目名称：______________

采购编号：_____________      包件号：______________

表7-6

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：对不满足招标文件要求的部分，必须明确如实填写并说明原因。

- 5.资格审查资料表

- 5.1供应商基本情况表

表7-7

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | □项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | □技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表后应附企业法人营业执照、采购文件要求的其它资料等材料的复印件。

2. 组成联合体参与响应的，联合体各方均应提供此表。

5.2近三年财务状况

提供的具体要求见供应商须知通则1.2款。

- 6.R实施方案

- 6.1售后服务承诺书；

售后服务承诺书（格式）

内容应包括（但不限以下内容）：

（1）供应商应确保采购人能够得到及时优质的售后服务。供应商的服务应包括产品提供、配套产品提供、产品安装、调试、质保期内免费服务和质保期外的有偿维护。

（2）质保期为：（供应商自拟）。若供应商分批交货，则以最后一次交货后清点完毕起计算质保期。供应商还应承担由此产生的产品费、到安装现场运费、保险费等一切费用。

（3）供应商应提交质保期的维护保养计划书；提供质保期以外每年的维修保养计划书，明确维修保养服务措施和人员安排方案。

（4）质保期外，故障响应时间：（供应商自拟）。

（5）质保期后的维修服务收费标准为：合同总价的  %（供应商自拟）。

（6）其它服务承诺：（供应商自拟）。

- 6.2本采购文件之采购需求中所需的全部内容；

- 6.3供应商认为需加以说明的其他内容。

- 7.其他材料

供应商须知通则规定的材料或供应商认为需要补充的其他内容，由供应商按实际情况提供或补充。